EKOSFERA

KRYSTYNA FEJFER

ul. Madrycka 19

26-600 Radom

tel./fax: (0-48) 384-70-01

0-609-222-700

_____________________________________________________________________________

PROJEKT  BUDOWLANO- WYKONAWCZY

sieci wodociągowej

w miejscowościach: Potkanna, Wrzos, Jabłonna gmina Przytyk

INWESTOR:   	  GMINA PRZYTYK

PROJEKTOWAŁ:           mgr inż. Krystyna Fejfer

Upr. Nr GP-III-7342/160/92

w specjalności sieci i instal. sanitarnych

(bez ograniczeń)

SPRAWDZIŁ:                  mgr inż. Grażyna Sadal

Upr. Nr GP-III-8386/177/87

w specjalności sieci i instal. sanitarnych

(bez ograniczeń)

Radom, grudzień 2006 r.

TECZKA ZAWIERA

I.Część opisowa:

1.Podstawa opracowania.

2.Cel  i zakres projektu.

3.Materiały do opracowania projektu.

4.Charakterystyka techniczna projektowanego wodociągu.

5.Zapotrzebowanie wody.

6.Wymagana wydajność wodociągu.

7.Trasowanie sieci.

8.Przejście wodociągu pod przeszkodami.

9.Montaż przewodów wodociągowych.

10.Dezynfekcja i płukanie sieci.

11.Oznakowanie sieci.

12.Roboty ziemne.

13.Warunki gruntowo – wodne.

14.Kanalizacja.

15.Uwagi dla wykonawcy.

16.Organizacja robót.

17.Instrukcja obsługi systemu sieci wodociągowej z przyłączami.

O P I S    T E C H N I C Z N Y

do projektu budowlano-wykonawczego na budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Potkanna, Wrzos, Jabłonna  gmina Przytyk.

1.Podstawa opracowania.

Podstawę niniejszego projektu stanowi Umowa z Inwestorem – Gminą Przytyk.

2.Cel i zakres projektu.

Projektowany wodociąg wraz z przyłączami dostarczać będzie wodę na cele bytowo-gospodarcze i przeciwpożarowe do miejscowości: Potkanna, Wrzos, gmina Przytyk.

Źródłem wody dla projektowanego wodociągu będzie istniejący wodociąg w miejscowości Dominiów – Zagóra.

3.Materiały do opracowania projektu.

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Wójta Gminy Przytyk.

- Decyzja środowiskowa wydana przez Wójta Gminy Przytyk.

- Opinia ZUD wydana przez Starostwo Powiatowe w Radomiu.

- Uzgodnienie wydane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Radomiu Inspektorat w Przysusze.

- Postanowienie wydane przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie Delegatura w Radomiu.

- Uzgodnienie w formie Decyzji z Powiatowym Zarządem Dróg Publicznych

w Radomiu.

- Uzgodnienie z rzeczoznawcą p.poż.

- Uzgodnienie z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Radomiu.

- Program ogólny rozbudowy sieci wodociągowej dla gminy Przytyk wykonany przez Władysława Cyrwusa.

- Dokumentacja geotechniczna dla projektowanej sieci wodociągowej z przyłączami w m.: Potkanna, Wrzos, gmina Przytyk.

- Zgoda właścicieli działek na przejście wodociągu w formie pisemnego oświadczenia.

- Wizja lokalna w terenie.

- Wytyczne techniczne, normy i literatura fachowa.

4.Charakterystyka techniczna projektowanego wodociągu.

Wodociąg dla potrzeb miejscowości: Potkanna, Wrzos, gmina Przytyk projektuje się jako sieć rozgałęzieniową i częściowo pierścieniową (Wrzos) z rur ciśnieniowych kielichowych z uszczelkami POWER-LOCK o następujących średnicach:  PCV  160,   110,  90 PN 10 na głębokościach około  h = 1,8 m do osi przewodu.

Studzienki wodomierzowe stanowić będą uzbrojenie sieci wodociągowej.

Połączenie studzienek wodomierzowych z siecią zaprojektowano za pomocą opasek z zaworami i przewodami o średnicach  40,   50 i  63.

Studzienki wodomierzowe zaprojektowano tuż za granicą (ogrodzeniem) poszczególnych działek (w odległości do 2 m).

Studzienki wodomierzowe wyposażone będą w wodomierz skrzydełkowy

Dn 20 mm (Dn 25 mm), zawory odcinające, zawór zwrotny antyskażeniowy

i zawór spustowy.

Projektuje się studzienki wodomierzowe typu „DANWELL” o średnicy

Dn 500 mm lub inne porównywalnej jakości technicznej.

Przewidziano jeden typ przyłączy:

- przyłącze od studzienki wodomierzowej (będącej uzbrojeniem sieci) do budynku mieszkalnego zakończone zaworem czerpalnym.

Przyłącza wodociągowe doprowadzające wodę do poszczególnych posesji zaprojektowano z rur polietylenowych HDPE o średnicach  40,   50 i  63.

Uzbrojenie sieci stanowić będą:

- studzienki wodomierzowe (135 szt.)

- hydranty przeciwpożarowe podziemne ø 80 mm (54 szt.), zabezpieczyć przed kradzieżą wody poprzez zamontowanie zamknięć antywłamaniowych;

- zasuwy wodociągowe żeliwne kołnierzowe  150 (7 szt.) i  100 (7 szt.) usytuowane w punktach węzłowych sieci.

Ogólna długość wodociągu:

- sieć wodociągowa:

 160 mm  L = 7 711 m,

 110 mm  L = 5863 m,

  90 mm   L =   162 m,

  63 mm   L =    26 m,

  50 mm   L =    560 m,

  40 mm   L = 1 164 m,

razem długość sieci L = 15 486  m,

ilość studzienek wodomierzowych – 135 szt.

- przyłącza - 107 szt.

 63 mm  L = 88 m,

 50 mm  L = 886 m,

  40 mm L = 2432 m,

razem długość przyłączy L = 3 406 m.

Średnicę projektowanego wodociągu warunkuje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. nr 121, poz. 1139), zgodnie

z którym minimalna średnica przewodu wodociągowego w sieci rozgałęzieniowej, na której mogą być instalowane hydranty zewnętrzne wynosi DN 125.

5.Zapotrzebowanie wody.

5.1.Zapotrzebowanie wody na cele bytowo-gospodarcze.

Zgodnie z „Programem ogólnym rozbudowy sieci wodociągowej dla gminy Przytyk” wykonanym przez Władysława Cyrwusa oraz dla przewidywanej liczby mieszkańców M = 640, przyjęto uśrednione zapotrzebowanie wody 200 l/dM.

Współczynniki nierównomierności:

Nd = 1,3           Nh = 2,5

Bilans zapotrzebowania na wodę wynosi:

- na cele bytowo - gospodarcze:

Qśrd  = 640 x 0,20 = 128 m3 /dobę

Qmaxd  = 128 x 1,3 = 166,4 m3 /dobę

Qmaxh  = 166,4/ 24 x 2,5 = 17,3 m3 /h

5.2.Zapotrzebowanie wody na cele p.pożarowe.

Projektowany wodociąg poza potrzebami bytowo-gospodarczymi będzie dostarczał wodę dla celów p.pożarowych.

Na podstawie Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

z dnia 16.06.2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. nr 121, poz. 1139), zapotrzebowanie wody na cele p.pożarowe dla miejscowości do 5 000 mieszkańców wynosi:

Qp.poż. = 10 l/s = 36 m3/h

Wymagane ciśnienie w hydrancie położonym najbardziej niekorzystnie (nr 16 – Potkania) wynosi:

h = 20 m sł. wody.

6.Wymagana wydajność wodociągu oraz ciśnienie na włączeniu do istniejącego wodociągu.

# Wodociąg powinien mieć wydajność zapewniającą łącznie wymaganą  ilość wody dla potrzeb:

- przeciwpożarowych;

- bytowo-gospodarczych, ograniczonych do 20%.

Wymagana wydajność wodociągu wynosi:

Qmaxh  =  36 + 0,20 x 17,3  = 40 m3 /h.

Wymagane minimalne ciśnienie wody w wodociągu na włączeniu do istniejącego wodociągu:

30 m słupa wody.

7.Trasowanie sieci.

Wytyczenie trasy wodociągu należy wykonać zgodnie z projektem technicznym.

Należy zachować minimalne odległości osi rurociągów od:

- budynków...........................................................- 2,0 m

- kabli energetycznych i telekomunikacyjnych .........- 1,0 m

- słupów ...............................................................- 1,0 m

- pasa drzew .........................................................- 2,0 m

- przewodów kanalizacyjnych .................................- 1,5 m

- gazociągów średniego ciśnienia .............................- 1,5 m,

- sączków drenarskich ............................................. - 3,0 m,

- na skrzyżowaniu z kanalizacją sanitarną odległość pionowa - min. 0,6 m.

Dopuszcza się usytuowanie przewodu w odległości mniejszej od podanych pod warunkiem robót metodą przewiertów w rurze ochronnej.

Średnice rur stalowych ochronnych przyjęto dla:

f 160 mm,  110 mm  - 250 mm,

 63 mm, f 50 mm,  40 mm - 100 mm.

8.Przejścia wodociągu pod przeszkodami.

Przejścia wodociągu pod drogami o nawierzchni asfaltowej i utwardzonej oraz pod rowami melioracyjnymi wykonać metodą przecisków (system RACI) zgodnie z rysunkami szczegółowymi.

Średnice rur stalowych ochronnych przy przewiertach przyjęto dla:

f 160 mm,  110 mm  - 250 mm stal,

f 50 mm,  40 mm - 100 mm stal.

9.Montaż przewodów wodociągowych.

Montaż przewodów wodociągowych wykonać należy zgodnie z "Instrukcją wykonania i odbioru zewnętrznych przewodów wodociągowych z PVC.

Połączenia rur PVC wykonać przy pomocy kielichów z uszczelkami POWER-LOCK. W celu uniemożliwienia wysunięcia bosego końca rury PCV z kielicha na wszystkich załamaniach, kolanach, łukach, trójnikach, zasuwach i hydrantach p.pożarowych zaprojektowano betonowe bloki oporowe wg rys. szczegółowego.

Montaż uzbrojenia sieci wodociągowej wykonać przy pomocy kształtek żeliwnych kielichowych.

Zmontowane odcinki długości 200 - 300 m należy zasypać warstwą piasku grubości 30 cm z wyjątkiem węzłów połączeniowych i uzbrojeniem sieci.

Przygotowany w ten sposób odcinek rurociągu należy poddać próbie na ciśnienie

1 MPa.

Próbę ciśnieniową rurociągu wykonać zgodnie z PN-64/B-10115.

Wynik próby jest pozytywny, jeżeli w przeciągu 30 min. nie zauważy się spadku ciśnienia powyżej 0,01 MPa na każde 100 mb przewodu i nie ma przecieków na połączeniach rur i armatury.

Ze względu na właściwości rur PCV należy unikać ich montowania w temperaturze poniżej  0o C.

Po nocnych przymrozkach należy poczekać aż temperatura podniesie się powyżej

+ 5o C.

10.Dezynfekcja i płukanie sieci.

Rury należy płukać czystą wodą przy prędkości przepływu dostatecznej do wypłukania zanieczyszczen mechanicznych i przy otwartych hydrantach na końcach wodociągu.

Po płukaniu należy przeprowadzić dezynfekcję rurociagu chlorkiem wapnia w ilości 100 mg/l lub 3% roztworem podchlorynu sodu.

Po 24-28 godzinnym odstaniu wody rurociąg płukać aż do czasu wypłynięcia

z hydrantów wody pozbawionej zapachu chloru.

Po dokładnej dezynfekcji i płukaniu powinna być wykonana analiza bakteriologiczna wody w laboratorium stacji sanitarno - epidemiologicznej. Tylko po stwierdzeniu na podstawie wyników badań całkowitego braku zanieczyszczeń wykonany przewod może być podłączony do czynnej sieci wodociągowej.

Dezynfekcję i płukanie sieci wykonać wg wytycznych zawartych w Zbiorowej Instrukcji MGK z 1966 r.

11.Oznakowanie sieci.

W celu ułatwienia i usprawnienia eksploatacji wszystkie łuki, odgałęzienia, bloki oporowe i uzbrojenie podziemne powinny być oznaczone tabliczkami orientacyjnymi zgodnie z normą PN-62/B-09700 "Tablice orientacyjne do oznaczania na przewodach wodociągowych".

12.Roboty ziemne.

Wykopy pod budowę wodociągu przewidziano prowadzić mechanicznie przy użyciu koparki.

Wykopy przewidziano jako wąskoprzestrzęnne o ścianach zabezpieczonych ażurowo.

W miejscach skrzyżowań z istniejacym uzbrojeniem podziemnym oraz z napowietrznymi liniami energetycznymi wykopy prowadzić sposobem ręcznym. Wykopy prowadzone sposobem ręcznym o głębokości powyżej 1,0 m zabezpieczyć przez odeskowanie.

Odeskowanie wykonać zgodnie z BN-83/8836-02.

Zasypka rurociągu do wysokości 30 cm nad wierzch rury - ręczna gruntem piaszczystym i dalej do wysokości 50 cm gruntem rodzimym lecz bez korzeni i kamieni.

Powyżej 50 cm przykrycia zasypkę można prowadzić przy użyciu lekkiego sprzętu mechanicznego.

13.Warunki gruntowo – wodne.

Zgodnie z „Dokumentacją geotechniczną dla wodociągu w miejscowościach: Potkania, Wrzos, gmina Przytyk” w podłożu dokumentowanego terenu trasy projektowanego wodociągu występują osady kredy dolnej i górnej jury. Rzedna stopu podłoża wynosi 110 m do 130 m npm. Tak więc miąższość utworów czwartorzędowych zalegających powyżej wynosi blisko 20 do 30 m.

Na terenie badań geotechnicznych stwierdzono występowanie następujących warstw geotechnicznych:

- grunty powierzchniowe nie nadające się do posadowienia (nasyp niebudowlany, piasek organiczny);

- utwory piaszczyste;

- twardoplastyczne gliny zwałowe.

Średnio zagęszczone piaski oraz twardoplastyczne gliny pasiadają wystarczające parametry do posadowienia wodociągu.

Woda gruntowa występuje poniżej poziomu posadowienia, oprócz terenów przy rzece Wiązownicy.

Przy prowadzeniu robót ziemnych poniżej zwierciadła wód gruntowych konieczne będzie odwodnienie wykopów igłofiltrami i pompami powierzchniowymi.

14.Kanalizacja indywidualna.

Przed uruchomieniem wodociągu mieszkańcy zainteresowani przyłączem wody zobowiązani są do wybudowania na swojej posesji szczelnego zbiornika na ścieki (szamba).

15.Uwagi dla wykonawcy.

Wykonawca zastosuje się do wszystkich warunków zawartych w uzgodnieniach dokumentacji i dotyczących wykonania inwestycji.

W czasie prowadzenia robót ziemnych należy zwrócić uwagę na miejsca wystepowania obiektów melioracyjnych – sączków i zbieraczy, których na terenie projektowanego wodociągu jest szczególnie dużo.

Wykonawca winien zachować szczególną ostrożność podczas prowadzenia prac ziemnych i montażowych w rejonie podziemnych i napowietrznych linii energetycznych.

Pracownicy wykonujący te prace powinni być przeszkoleni w zakresie przepisów BHP dotyczących pracy w rejonie linii energetycznych oraz w zakresie udzielania pierwszej pomocy w przypadku porażenia prądem.

Pracującą brygadę należy wyposażyc w odpowiedni sprzęt ratowniczy i zabezpieczający.

Prace prowadzić w taki sposób, aby nie uszkodzić linii energetycznej.

Miejsca robót ziemnych i montażowych przeprowadzonych w obrębie pasa drogowego i przejść należy zabezpieczyć przez ustawienie barier, kładek dla pieszych i oświetlenie w nocy światłami ostrzegawczymi oraz ustawienie odpowiednich znaków drogowych zgodnie z Kodeksem Drogowym.

Całość robót wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych, tom II - Instalacje sanitarne i przemysłowe" wydane przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1988 r.

16. Organizacja robót.

Co najmniej siedem dni przed rozpoczęciem prac ziemnych Wykonawca zawiadomi Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie Delegatura w Radomiu o terminie i sposobie realizacji robót. Wykonawca zabezpieczy nadzór archeologiczny przy pracach ziemnych na terenach oznaczonych na mapach syt. – wysokościowych w skali 1: 1000 kolorem zielonym.

W terminie 14- tu dni po ukończeniu prac ziemnych na ww. terenach należy dostarczyć dokumentację z prac archeologicznych do WUOZ w W-wie Delegatura

w Radomiu.

Przed przystąpieniem do prac ziemnych w pasie drogowym dróg powiatowych, Inwestor winien wystąpić do Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Radomiu o wydanie decyzji na prowadzenie robót w pasie drogowym.

17. Instrukcja obsługi systemu sieci wodociągowej z przyłączami.

Zadaniem służb eksploatacyjnych obsługujących przewody i sieci wodociągowe jest utrzymanie ciągłego dopływu wody zarówno do sieci, jak i do odbiorców w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem. Aby zadanie to mogło być spełnione, jest konieczne:

- utrzymywanie przewodów wodociągowych wraz z uzbrojeniem i wyposażeniem w pełnej sprawności przez prowadzenie systematycznej kontroli ( z czestotliwością raz w miesiącu) i robót konserwacyjnych (raz w roku),

- szybkie usuwanie występujących uszkodzeń i awarii,

- stałe analizowanie pracy układu wodociągowego pod względem ilości i jakości dostarczanej wody oraz utrzymanie w sieci wymaganego ciśnienia,

- planowe przeprowadzanie remontów bieżących kapitalnych.