SPECYFIKACJA    TECHNICZNA    WYKONANIA    I    ODBIORU    ROBÓT

# ZAKRES

- WSTĘP

- MATERIAŁY

- SPRZĘT

- TRANSPORT

- WYKONANIE ROBÓT

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

- OBMIAR ROBÓT

- ODBIÓR ROBÓT

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

- PRZEPISY ZWIĄZANE

# NAJWAŻNIEJSZE  OZNACZENIA  I  SKRÓTY

OST    -    ogólna specyfikacja  techniczna

ST       -    specyfikacja  techniczna

ITB     -    Instytut  Techniki  Budowlanej

RZE    -    Rejonowy  Zakład  Energetyczny

PZJ     -    Program  zapewnienie  jakości

Bhp     -    bezpieczeństwo  i  higiena  pracy

CPV 45.31.61.10-9   Instalowanie  drogowego  osprzętu  oświetleniowego

CPV 45.23.22.10-7   Roboty  w  zakresie  budowy  linii  napowietrznej

# OGÓLNA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

1.   WSTĘP

  - Przedmiot  specyfikacji  technicznej  (ST)

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  dobudowywanego  oświetlenia  ulicznego  w  miejscowości   Kolonia Zameczek , Dęba, Wrzeszczów, Kolonia Żerdź, Glinice, Krzyszkowice   na  terenie   gminy  Przytyk.

  - Zakres  stosowania  ST

Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana jako  dokument przetargowy  i  kontraktowy przy  zlecaniu  i  realizacji  robót  wymienionych  w  punkcie  1.1.

  - Zakres robót  objętych  ST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  prowadzenia  robót  przy  budowie  napowietrznych  i  kablowych  linii  oświetleniowych.

W  zakres  prac  wchodzą:

    - wykonanie  wykopów,

    - montaż słupów,

    - montaż  osprzętu  i  opraw

    - montaż  przewodów

  - Określenia  podstawowe

    - Słup  oświetleniowy  linii  -  konstrukcja  wsporcza linii  i  oprawy,  osadzona  w  gruncie  bezpośrednio  lub  za  pomocą  fundamentu.

    - Oprawa oświetleniowa  -  urządzenie  kompletne  z  żarówką  oświetleniową  za  pomocą  której  oświetlony  jest  teren ulicy  lub  droga.

    - Wysięgnik -  element  rurowy  łączący  słup  lub  maszt  oświetleniowy  z  oprawą.

    - Przęsło  -  część  linii  napowietrznej  zawarta  między  sąsiednimi  konstrukcjami  wsporczymi.

    - Linia niskiego  napięcia (nN)  -  napięcie  międzyprzewodowe  tej  linii  wynosi  nie  więcej  niż 1kV  (230 V  lub 400V ).

    - Dodatkowa  ochrona  przeciwporażeniowa  - ochrona  części  przewodzących,  dostępnych  w  wypadku  pojawienie się  na  nich  napięcia  w  warunkach  zakłóceniowych.

    - Odległość pionowa  -  odległość  między rzutami  pionowymi  przedmiotów.

    - Odległość  pozioma  -  odległość  między  rzutami  poziomymi  przedmiotów.

    - Zwis  f  -  odległość  pionowa  między  przewodem a  prostą  łączącą punkty  zawieszenia  przewodu  w  środku  rozpiętości  przęsła.

    - Pozostałe  określenia  są  zgodne  z  normą  PN-E-05100-1.

  - Ogólne  wymagania  dotyczące  robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z Dokumentacją  Projektową i  poleceniami  Inżyniera.

  - Zabezpieczenie  terenu  budowy

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w okresie  trwania  realizacji  kontraktu  aż  do  zakończenia  i  odbioru  ostatecznego  robót.  Tablice  informacyjne  będą  utrzymywane  przez  Wykonawcę  w  dobrym  stanie  przez  cały  okres  realizacji  robót.  Koszt  zabezpieczenia  terenu  nie  podlega  odrębnej  zapłacie  i  przyjmuje  się,  że  jest  włączony w  cenę  kontraktową.

  - Ochrona  środowiska  w  czasie  wykonywania  robót

Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy  dotyczące  ochrony  środowiska  naturalnego.

  - Ochrona  przeciwpożarowa

Wykonawca  zobowiązany  jest  przestrzegać  przepisy  ochrony  przeciwpożarowej.

Wykonawca  winien  utrzymywać,  na  terenie  budowy  na  podstawie  przepisów  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy.  Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i  zabezpieczone  przed  dostępem  osób  trzecich.

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem  wywołanym  jako  rezultat  realizacji  robót  albo  przez  personel  Wykonawcy.

  - Bezpieczeństwo  i  higiena  pracy

Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  jest  zobowiązany  przestrzegać  przepisów  dotyczących  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.  W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w  warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich  wymagań  sanitarnych.  Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt  i  odpowiednią odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na  budowie  oraz  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa  publicznego.  Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych  powyżej  nie  podlegają  odrębnej  zapłacie  i  są  uwzględnione  w  cenie  kontraktu.

  - Ochrona  własności  publicznej  i  prywatnej

Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  za  urządzenia  podziemne,  takie  jak  rurociągi,  kable  itp.  oraz  uzyska od  odpowiednich  władz  będących  właścicielami  tych  urządzeń  potwierdzenie  informacji  dostarczonych  mu  przez  Zamawiającego  w ramach  planu  ich  realizacji.  Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem  tych  instalacji  i  urządzeń  w  czasie  trwania  budowy.  Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w  dokumentach  dostarczonych  przez  Zamawiającego.  Wykonawca  odpowiada  za  wszelkie  uszkodzenia  zabudowy  mieszkaniowej  w  sąsiedztwie  budowy,  spowodowane  jego  działalnością.  Inżynier  będzie  na  bieżąco  informowany  o  wszystkich  umowach  zawartych pomiędzy Wykonawcą  a  właścicielami  nieruchomości  i  dotyczących  z  korzystania  z  własności  i  dróg  wewnętrznych.  Jednakże  Inżynier  ani  Zamawiający  nie  będzie  ingerował  w  takie  porozumienia,  o  ile  ni  będą  one  sprzeczne  z  postanowieniami  zawartymi  w  warunkach  umowy.

- MATERIAŁY

  - Wymagania  ogólne

Materiały  do  wykonania  linii  dostarczy  dostarczy  Wykonawca.  Wszystkie  materiały,  dla  których  polskie  normy  (PN)  i  branżowe  normy  (BN)  przewidują posiadanie  zaświadczenia  o  jakości  lub  atestu,  powinny  być  zaopatrzone  przez  producenta  w  taki  dokument.  Inne  materiały  powinny  być zaopatrzone  w  takie  dokumenty  na  życzenie  Inwestora.

  - Konstrukcje  wsporcze  opraw  oświetleniowych

    - Słupy

Żerdzie żelbetowe ŻN – 2002  o  otulinie  zbrojenia  25 mm,  klasa  betonu B30 ( C25/30)    spełniające  warunki  normy  PN-B-03264:2002,  strunobetonowe  żerdzie  wirowane  E,  wysokość  10m  oraz  słupy  typu  SAL  10,8p  wg  albumu  Zakładów  Produkcji  Sprzętu  Oświetleniowego  „ROSA”,  Tychy  ul. Strefowa 1.

Słupy  należy  magazynować  na  równym,  utwardzonym  i  odwodnionym  podłożu  poziomo  obok  siebie, na przemian  grubszymi i cieńszymi  końcami  na  drewnianych  podkładach  odległych  co 1/5 długości  słupa.

    - Wysięgniki

Wysięgniki  jednoramienne  aluminiowe  rurowe  typu  WR  przeznaczone do  montażu  na  słupach.

    - Fundamenty  konstrukcji  wsporczych

Rodzaje fundamentów  określono  w  Dokumentacji  Projektowej.

Fundamenty  należy  magazynować  na  wyrównanym  utwardzonym  i  odwodnionym podłożu  z  zastosowaniem  podkładek  drewnianych.

  - Oprawy  oświetleniowe  ze  źródłem  światła

    - Oprawy  oświetleniowe

Rodzaj  opraw  określono  w  Dokumentacji  Projektowej.

Są  to  oprawy  do  lamp  sodowych  OUS 100W.  Oprawy  winny  spełniać  wymogi  normy  PN-83/E-06305  i  być  wykonane  w II  klasie  ochronności.  Oprawy  należy  przechowywać  w  pomieszczeniu  suchym  i  niezapylonym.

    - Źródła  światła

Zastosowane  lampy  sodowe  winny  spełniać  wymogi  normy  PN-81/E-085003.  Lamy (żarówki )  należy  przechowywać  w  pomieszczeniu  suchym.

    - Przewody

W  elektroenergetycznych  liniach  napowietrznych  niskiego napięcia  powinny  być  stosowne  przewody  z  materiałów  o  dostatecznej wytrzymałości  na  rozciąganie  i  dostatecznej  odporności  na  wpływy  atmosferyczne  i  chemiczne.  Zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową  należy  zastosować przewody  samonośne  o  żyłach  aluminiowych  w  izolacji  z polietylenu usieciowanego  odpornego  na  rozprzestrzenienie  płomienia  o  przekroju  35mm2  typu  AsXSn,  spełniające  wymogi  WT-92/K-396.

    - Piasek

Piasek  do  fundamentów  dla  słupów  wirowanych  i  żelbetowych  powinien  odpowiadać  wymaganiom  normy  BN-87/6774-04.

2.4.  Odbiór  materiałów  na  budowie

Materiały  na  budowę  należy  dostarczyć  łącznie  ze świadectwami  jakości,  kartami  gwarancyjnymi  i  protokołami  odbioru  technicznego.  Powinny  być sprawdzone  pod względem  kompletności  i  zgodności  z danymi  producenta.  W  razie  stwierdzenia  wad  lub  wątpliwości  co  do  jakości materiałów,  należy  przed  ich  wbudowaniem  poddać  je  badaniom  określonym  przez  Inżyniera.

2.5.  Składowanie  materiałów  na  budowie

Materiały  powinny  być  przechowywane  i  składowane  w  miejscach  nie  narażonych  na  uszkodzenia  mechaniczne,  chemiczne  oraz  zgodnie  z  zaleceniami producenta.

- SPRZĘT

  - Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu

Należy  stosować  jedynie  taki  sprzęt, który  nie  wpłynie  niekorzystnie  na  jakość  i  bezpieczeństwo  wykonywanych  robót.

  - Sprzęt  do  budowy  linii  i  oświetlenia

Wykonawca  przystępujący  do  budowy  napowietrznych  linii  elektroenergetycznych  niskiego  napięcia  la  zagwarantowania  właściwej jakości robót,  powinien  wykazać  się  możliwością  korzystania  z  następujących  środków  transportu:

    - żurawia  samochodowego,

    - samochodu skrzyniowego,

    - samochodu  specjalnego  z  platformą  i  balkonem,

    - przyczepy dłużycowej,

    - samochodu  dostawczego,

korzystania z  następujących  maszyn  i  sprzętu:

    - zestawu  wiertniczo-dźwigowego  samochodowego,

    - zagęszczarki  wibracyjno-spalinowej,

    - spawarki  spalinowej,

    - ciągnika  kołowego.

- TRANSPORT

  - Ogólne  wymagania

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków transportu,  które  nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót.

Liczba  środków  transportu  powinna  gwarantować  prowadzenie robót zgodnie z zasadami  określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej,  ST  i  wskazaniach  Inżyniera,  w  terminie  przewidzianym  kontraktem.

  - Środki  transport

Przewożone  materiały  i  elementy  powinny być  układane  zgodnie  z  warunkami  technicznymi  transportu  wydanymi  przez  wytwórcę  dla  poszczególnych  materiałów  i  elementów,  oraz  zabezpieczone  przed  ich  przemieszczaniem się  na  środkach  transportu.

5.   WYKONYWANIE   ROBÓT

  - Ogólne  zasady  wykonywania  robót

Wykonawca  przedstawi  Inżynierowi  do  akceptacji  projekt  organizacji  robót  uwzględniający  wszystkie  warunki,  w  jakich  będą  wykonywane  roboty  związane  z  oświetleniem  zewnętrznym.

  - Zakres  wykonywania  robót

    - Lokalizacja słupów

Lokalizację słupów  oświetleniowych  określonych  w Dokumentacji  Projektowej  należy  odtworzyć  w  terminie  przed  przystąpieniem  do  budowy  i  sprawdzić  zgodność  trasy  z  rozwiązaniem  przyjętym  w  projekcie  kontrolując,  czy  w  terenie  nie  nastąpiły  zmiany  mogące  wpłynąć  na  konieczność  zmian  w  dokumentacji.  W  szczególności  należy  sprawdzić  odległość  stanowisk  słupów  od  obiektów trwałych,  rzeczywiste  ukształtowanie  terenu,  rzeczywisty  stan  widocznego  uzbrojenia  terenu.  Do  prac  tyczeniowych należy  stosować  sprzęt  geodezyjny.  Wytyczne  miejsca ustawienia  słupów  należy  oznaczyć  za  pomocą  drewnianych  palików  6 cm  o  długości  80 cm.

    - Wykopy  pod  słupy

Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  wykopów  Wykonawca  ma  obowiązek  sprawdzenia  zgodności  rzędnych  terenu  z  danymi  w  Dokumentacji  Projektowej  oraz  oceny  warunków  gruntowych.  Metoda  wykonania  robót  ziemnych i głębokość  posadowienia  fundamentów  powinna być zgodna  z Dokumentacją Projektową.

Wykopy  wykonane  powinny  być  bez  naruszenia  naturalnej  struktury  dna  wykopu  i  zgodnie  z  PN-68/B-06050.

Wykop  rowka  pod  kabel  powinien  być  zgodny  z  Dokumentacją  Projektową  lub  wskazaniami  Inżyniera.  Wydobyty  grunt  powinien  być  składowany  z  jednej  strony  wykopu.  Skarpy  rowka  powinny  być  wykonane w  sposób  zapewniający  ich  stateczność.

Zasypanie  wykopu  pod słupy  należy  wykonać  gruntem  z  wykopu,  bez  zanieczyszczeń (np. korzeni, odpadków).  Zasypanie  należy wykonać  warstwami  grubości  od  15  do  20 cmi  zagęszczać  ubijakami  ręcznymi  lub  zagęszczarką  wibracyjną.  Wskaźnik  zagęszczenia  gruntu  powinien wynosić  0,95  według normy  BN-77/8931-12.  Zagęszczenie  należy  wykonywać  w  sposób  aby  nie  spowodować  uszkodzeń  słupów  lub  kabli.

    - Montaż  słupów

Przed  zmontowaniem  słupów  należy  skompletować  na  poszczególnych  stanowiskach  odpowiednie  elementy  oraz  ustalić  miejsce  i  kierunek  ułożenia  montowanego  słupa  w  stosunku  do  osi  linii.  Fundamenty  należy  montować  na  podłożu  wyrównanym  w  pozycji  poziomej.  Wykopy  należy  zasypywać  gruntem  zagęszczając  warstwami  co  20 cm  do  uzyskania  wskaźnika  0,85  i  wyrównać  do  poziomu  istniejącego  terenu.

Połączenia  stalowe elementów  ustojowych  powinny być  chronione  przed  korozją  przez  malowanie  lakierem  asfaltowym  spełniającym  wymagania  normy  BN-78/6114-32.

Stawianie  słupów  powinno odbywać  się  za  pomocą  sprzętu  mechanicznego  określonego  w  Dokumentacji  Projektowej.  Odchyłka  osi  słupa  od  pionu  po  jego  ustawieniu  nie  może  być  większa  niż  0,001  wysokości  słupa.

  - Montaż  przewodów

    - Wymagania  ogólne

Do  montażu  przewodów  izolowanych  należy  użyć  przeciągniętej  wstępnie  linki  nylonowej  opartej  na  rolkach  montażowych  zamocowanych  do  słupa  w  pobliżu  uchwytów  przelotowych  lub  narożnych.  Na  końcu  linki  przymocować  opończę  do  rozciągania  przewodów  wiązkowych.  Przewód  podczas  rozciągania  nie  powinien  dotykać  ziemi,  ani  ocierać  się  o  żadne  przeszkody.  Po  dociągnięciu  przewodu  do  słupa  krańcowgo  należy  zamontować  na  słupie  w  uchwycie  na  stałe.  Później  należy  przystąpić  do  naciągu  przewodu.  Naciąg  należy  dobrać  jak  dla  temperatury  o  5oC  niższej  od  panującej  w  czasie  montażu.  Przy  montażu  przewodów  izolowanych  należy  bezwzględnie  przestrzegać  zasad  prawidłowego  dokręcenia  uchwytów  i  zacisków  z  siłą  podaną w  katalogu.

    - Odległość  przewodów  od  powierzchni  ziemi

Najmniejsze  dopuszczalne  odległości  pionowe  przewodów  izolowanych,  będących  pod  napięciem,  przy  największym  zwisie  normalnym  na  całej  długości  linii  napowietrznej  z  wyjątkiem  przęseł  krzyżujących  drogi  lądowe  i  wodne  oraz  obiekty,  od  powierzchni  ziemi  powinny  wynosić  nie  mniej  niż  5m.

    - Oświetlenie

Oświetlenie  drogowe  zewnętrzne  jak  montaż  wysięgników,  opraw  oświetleniowych  i związanego  z  tym  osprzętem  należy  wykonać  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową.

5.3.4.1. Montaż  wysięgników

Wysięgniki  należy  montować  na  słupach  stojących  zgodnie  z  instrukcją  montażu  wydaną  przez  ich  producenta.

Wysięgniki  składają  się  z  głowicy  i  przyspawanych  do  niej  ramion.  Nakłada  się  je  na  słup  i  mocuje  przy  pomocy  dwóch  rzędów  wkrętów  dociskowych,  po  trzy  w  każdym  oraz  zgodnie  z  wytycznymi  producenta.

Pion  wysięgnika  należy  ustalać  pod  obciążeniem  oprawą  oświetleniową  lub  ciężarem  równym  jej  ciężarowi.  Ukośne  części  wysięgników  powinny znajdować  się  w  jednej  płaszczyźnie.

5.3.4.2. Montaż  opraw  oświetleniowych

Montaż opraw  na  wysięgnikach  należy  wykonywać  przy  pomocy  samochodu  specjalnego  z  platformą  z  balkonem.

Każdą  oprawę  przed  zamocowaniem  należy  podłączyć  do  sieci  i  sprawdzić  jej  działanie(sprawdzenie  zaświecenia  się  lampy).

Oprawy  montować  po  uprzednim  wciągnięciu  przewodów  zasilających  do  wysięgników.

Od skrzynki  bezpiecznikowej  do  każdej  oprawy  prowadzić  przewody  miedziane  o  przekroju  nie  mniejszym  niż  2,5 mm2.  Oprawy  należy  mocować  na  wysięgnikach  w  sposób  wskazany  przez  producenta  opraw  po  wprowadzeniu  do  nich  przewodów  zasilających  i  ustawieniu  ich  w  położenie pracy.  Oprawy  powinny  być  mocowane  w  sposób  trwały,  aby  nie  zmieniały  swego  położenia  pod  wpływem  warunków  atmosferycznych  i  parcia  wiatru  dla  II  i  III  strefy  wiatrowej.

  - Skrzyżowania  i  zbliżenia  linii  napowietrznych z  drogami  kołowymi  i  liniami  energetycznymi

Skrzyżowanie linii  energetycznej  z  drogą  należy  tak  wykonywać  aby  kąt  skrzyżowania  był  nie  mniejszy  niż  45o.  Minimalna  odległość  przewodów  linii  napowietrznej pod  napięciem  od  powierzchni  dróg  publicznych  przy  największym  zwisie normalnym  powinna wynosić  6 m.

Nawiązanie  linii  oświetlenia  ulicznego  do  istniejącej  linii  energetycznej  niskiego    należy  wykonać  zgodnie  z  PN-75/E-05100.

6.   KONTROLA   JAKOŚCI   ROBÓT

  - Ogólne  zasady kontroli  jakości  robót

Wykonawca  ma  obowiązek wykonania  pełnego  zakresu  badań  na  budowie  w  celu  wykazania  Inżynierowi  zgodności  dostarczonych  materiałów i  realizowanych  robót  z  Dokumentacją Projektową  oraz  wymaganiami  ST.  Przed  przystąpieniem  do  badania,  Wykonawca  powinien  powiadomić  Inżyniera  o  rodzaju  i  terminie  badania.  Po  wykonaniu  badania  Wykonawca  przedstawia  na  piśmie  wyniki  badań  do  akceptacji  Inspektora.  Wykonawca  powiadamia  Inżyniera  o  zakończeniu  każdej  roboty  zanikającej,  którą  może  kontynuować  dopiero  po  pisemnej  akceptacji  odbioru  przez Inżyniera  i  Użytkownika

  - Badania  przed  przystąpieniem  do  robót

Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  uzyskać  od  producentów  zaświadczenia  o  jakości  lub  atesty  stosowanych  materiałów.  Do  materiałów,  których  badania  powinien  przeprowadzić  Wykonawca, należą  materiały  do  wykonania  „Na  mokro”  fundamentów  i  ustojów  słupów.  Uwzględniając  nieskomplikowany  charakter  robót  fundamentowych,  na  wniosek  Wykonawcy  Inżynier  może  zwolnić  go  z  potrzeby  wykonania  badań  materiałów  dla  tych  robót.  Na  żądanie  inżyniera  należy  dokonać  testowania  sprzętu  posiadającego  możliwość  nastawienia  mechanizmów  regulacyjnych.  W  wyniku  badań  testujących  należy  przedstawić  Inżynierowi  świadectwa  cechowania.

  - Badania  w  czasie  wykonywania  robót

    - Wykopy  pod  fundamenty

Sprawdzeniu  podlega  lokalizacja  wykopów,  ich  wymiary  oraz  ewentualne  zabezpieczenie  ścianek  przed osypaniem  się  ziemi.  Wykopy  powinny  być  tak  wykonane  aby  zapewnione  było  w  nich  ustawienie  fundamentów,  zgodnie  z  lokalizacją  i  rzędnymi  posadowienia  określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej.

    - Fundamenty

Program  badań  powinien  obejmować  sprawdzenie kształtu  i  wymiarów,  wyglądu  zewnętrznego  oraz  wytrzymałości.  Parametry  te powinny  być  zgodne  z  wymaganiami  zawartymi  w  Dokumentacji  Projektowej  oraz  wymaganiami  PN-80/B-03322  i  PN-73/B-06281.  Ponadto należy  sprawdzić  usytuowanie  fundamentów  w  planie  i  rzędne  posadowienia.  Po  zasypaniu  fundamentów,  należy  sprawdzić  stopień  zagęszczenia  gruntu,  który  powinien  wynosić  co  najmniej  0,85 wg BN-72/8932-01.

    - Słupy  oświetleniowe

Słupy  po  zamontowaniu  i  ustawieniu  w pozycji pracy  podlegają  sprawdzeniu  w  zakresie:

    - lokalizacji,

    - kompletności  wyposażenia,

    - prawidłowości   montażu,

    - dokładności  ustawienia  słupów  w  pionie  i  kierunku

    - tolerancji  wykonania  wg 5.2.3.

    - zgodności  posadowienia  z  Dokumentacją  Projektową.

    - Zawieszenie  przewodów i  montaż  opraw

Podczas  montażu przewodów należy  sprawdzić  jakość  połączeń  zamontowanych  konstrukcji  stalowych  i  osprzętu  oraz  przeprowadzić  kontrolę  wartości  naprężeń  zawieszanych  przewodów.  Naprężenia  nie  powinny  przekraczać  dopuszczalnych  wartości  normalnych.  Wartości  tych  naprężeń  należy  przyjąć  z  Dokumentacją  Projektową.  Po  zamontowaniu  opraw  sprawdzić  spadki  napięć  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową.  Po  wybudowaniu  linii  należy  sprawdzić  wysokość  zawieszonych  przewodów  nad  obiektami  krzyżującymi.  Przewody  zawieszone  powinny  spełniać  warunki  zamieszczone  w  Dokumentacji  Projektowej  i  PN-75/E-05100.

  - Badania  po  wykonaniu  robót

W  przypadku  zadawalających  wyników  pomiarów  i  badań  wykonanych  przed  i  w  czasie  wykonywania  robót,  na  wniosek  Wykonawcy,  Inżynier  może  wyrazić  zgodę  na  niewykonywanie  badań  po  wykonaniu  robót.

7.   OBMIAR   ROBÓT

Jednostką  obmiarową  dla  elektroenergetycznej  linii  napowietrznej  jest  kilometr.  Jednostką  obmiarową  dla  słupów  oświetleniowych  i  opraw  jest  sztuka.

- ODBIÓR  ROBÓT

Przy  przekazywaniu  linii  napowietrznej  i  oświetlenia  do  eksploatacji  Wykonawca  jest  zobowiązany  dostarczyć  Zamawiającemu  następujące  dokumenty:

    - projektową  dokumentację  powykonawczą,

    - geodezyjną  dokumentacje  powykonawczą,

    - protokoły  z  dokonanych pomiarów,

    - protokoły  odbioru  robót  zanikających,

    - ocenę  robót  wydaną  przez  Rejonowy  Zakład  Energetyczny  Radom,

    - oświadczenie  Wykonawcy  o  zakończeniu  robót  i  gotowości  linii nN  i  oświetlenia  do  eksploatacji.

9.   PODSTAWA   PŁATNOŚCI

Cena  1 km  budowanej  linii  napowietrznej  i  1  szt. słupów  i  opraw  obejmuje  roboty  wymienione  w  pkt 1.3.  niniejszej  ST.

Płatności odbywać się będą zgodnie z  kosztorysem ofertowym nr 1

Wykonawca składając fakturę, złoży oświadczenie poświadczone przez podwykonawcę,
że  zakres robót wykonywany przez podwykonawcę za który składa fakturę, został  
rozliczony i zapłacony  podwykonawcy.

10.  PRZEPISY   ZWIĄZANE

  - Normy

PN-E-02032  Oświetlenie  dróg  publicznych

PN-74/E-04500  Osprzęt  linii  elektroenergetycznych. Powłoki  ochronne  cynkowe  zanurzeniowe  chromianowane.

PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne  linie  napowietrzne.  Projektowanie i  budowa.

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne  linie  kablowe.  Projektowanie  i  budowa.

PN-80/C-89205 Rury  z  nieplastyfikowanego  polichlorku  winylu.

PN-93/E-90401 Kable  elektroenergetyczne  i  sygnalizacyjne  o  izolacji  i  powłoce  poliwinitowej  na  napięcie  znamionowe  nie  przekraczające  6,6 kV.  Kable  elektroenergetyczne  na  napięcie  znamionowe  0,6/1 kV.

PN-78/E-06400  Osprzęt  linii  napowietrznych  i  stacji.  Ogólne  wymagania  i  badania.

PN-B-03264:2002  Konstrukcje  betonowe, żelbetowe  i  sprężone.  Obliczenia  statyczne  i projektowane.

PN-88/B-30000  Cement portlandzki.

PN-68/B-06050  Roboty  ziemne  budowlane.  Wymagania  w  zakresie  wykonywania  i  badania  przy  odbiorze.

PN-73/B-06281  Prefabrykaty  budowlane z  betonu.  Metody  badań  wytrzymałościowych.

BN-87/6774-04  Kruszywo  do  nawierzchni  drogowych. Piasek.

BN-72/8932-01  Budowle  drogowe  i  kolejowe.  Roboty  zimne.

BN-78/6114-32 Lakier asfaltowy  przeciwrdzewny  do  ochrony  biernej  szybko  schnący  czarny.

BN-77/8931-12  Oznaczenie  wskaźnika  zagęszczenia  gruntu.

WT-92/K-396  Przewody  elektroenergetyczne  samonośne  o  żyłach  aluminiowych  i  izolacji  z  polietylenu  usieciowanego  odpornego  na  rozprzestrzenianie  płomienia.

  - Inne  dokumenty

Przepisy  budowy  urządzeń  elektrycznych  PBUE  wyd. 1980r.

Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego 2003r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót budowlanych  Dz.U.Nr 47 poz.401)

Instrukcja organizacji  bezpiecznej  pracy  przy  urządzeniach  elektroenergetycznych  w ZEORK  S.A.  -  Skarżysko  Kamienna, grudzień  2000r.

Ustawa z  dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr204, poz.2086).

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót-kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Wykonawca przed złożeniem oferty winien dokładnie zapoznać się z dokumentacją przetargową oraz dokonać wizji robót do wykonania porównując  zakres robót określony  do wykonania z załączonym do dokumentacji przetargowej przedmiarem-kosztorysem ofertowym Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie – i włączone do zakresu robót do wykonania - jednak wartość inwestycji się nie zmieni w przypadku stwierdzenia błędu po podpisaniu umowy.

Wykonawca , oświadcza, że w cenie ryczałtowej oferty wykona kompleksowo  cały   
 zakres robót wynikający z Umowy , z materiałów  nie powierzonych przez Zamawiającego, wymogami sztuki budowlanej i odpowiednimi obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Opracował: Maria Kobyłecka