EKOSFERA                                                                                                               Zał.nr 11

KRYSTYNA FEJFER                                                                                   do SIWZ-b-1/2009

ul. Madrycka 19

26-600 Radom

tel./fax: (0-48) 384-70-01

0-609-222-700

_____________________________________________________________________________

# PROJEKT BUDOWLANO-

# -WYKONAWCZY

Sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz pompowniami

w m.: Przytyk, Podgajek Wschodni, Podgajek Zachodni,

gmina Przytyk.

INWESTOR:		GMINA  PRZYTYK

PROJEKTOWAŁ:           mgr inż. Krystyna Fejfer

Upr. Nr GP-III-7342/160/92

w specjalności sieci i instal. sanitarnych

(bez ograniczeń)

SPRAWDZIŁ:                mgr inż. Grażyna Sadal

Upr. Nr GP-III-8386/177/87

w specjalności sieci i instal. sanitarnych

(bez ograniczeń)

Radom, listopad 2006 r.

TECZKA ZAWIERA

I.Część opisowa:

1.Podstawa opracowania.

2.Cel zakres opracowania.

3.Materiały do opracowania projektu.

4.Opis kanalizacji.

5.Pompownie ścieków.

6.Uzbrojenie kanalizacji.

7.Warunki gruntowo – wodne.

8.Roboty ziemne.

9.Uwagi dla wykonawcy.

II.Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

O P I S    T E C H N I C Z N Y

do projektu budowlano - wykonawczego sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz pompowniami w miejscowościach: Przytyk, Podgajek Wschodni, 
 gmina Przytyk.

1.Podstawa opracowania.

Podstawę niniejszego projektu stanowi Umowa z Wójtem Gminy Przytyk.

2.Cel i zakres projektu.

Niniejsze opracowanie ma na celu stworzenie warunków technicznych i formalno- prawnych do budowy kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach: Przytyk, Podgajek Wschodni.

3.Materiały do opracowania projektu.

- Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Wójta Gminy Przytyk.

- Opinia ZUD wydana przez Starostwo Powiatowe w Radomiu.

- Uzgodnienie wydane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Radomiu Inspektorat w Przysusze.

- Postanowienie wydane przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków

w Warszawie Delegatura w Radomiu.

- Postanowienie z Powiatowego Zarządu Dróg w Radomiu.

- Uzgodnienie z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Warszawie.

- Dokumentacja geotechniczna.

- Zgoda właścicieli działek na przejście kanalizacji w formie pisemnego oświadczenia.

- Wizja lokalna w terenie.

- Wytyczne techniczne, normy, i literatura fachowa.

4.Opis kanalizacji.

A		Niniejszy projekt obejmuje sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami

w Przytyku, Podgajku Wschodnim.

Ukształtowanie terenu wymusiło zaprojektowanie kanalizacji grawitacyjno – tłocznej z 10 pompowniami.

Sieć kanalizacyjną zaprojektowano z rur  200 PVC klasy „S”, przyłącza

z rur  160 PVC klasy „S”.

Przyłacza kanalizacji sanitarnej na posesjach zaczynają się od studzienek

PRO 400, włączenie do sieci w studzienkach rewizyjnych   PRO 1000 (oznaczonych na mapach i profilach ST), PRO 400 (oznaczonych na mapach i profilach S) oraz za pomocą trójników (oznaczonych T). Włączenie przyłączy w studzienkach przy różnicy większej niż 0,5 m wykonać za pomocą kaskady.

Przewody tłoczne zaprojektowano z rur ciśnieniowych  110,  90,  75,  63 HDPE.

Przewody kanalizacji grawitacyjnej położyć na głębokościach zgodnie z rzędnymi podanymi na planach sytuacyjno-wysokościowych i profilach.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych zakresie  budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej w Przytyku-etap I.

Etap obejmuje części miejscowości; Podgajek Wschodni i Przytyk.

Sieć kanalizacji sanitarnej (kolektory grawitacyjne) zaprojektowano z rur PCV o średnicy – Ø 200 o długości 1 105,00mb, łączone na wcisk, studzienki kanalizacyjne PRO z tworzyw sztucznych o średnicy ; 1000mm w ilości 31szt, o średnicy 400mm 2szt. Przewierty w ilości 73 mb. 
Przykanaliki zaprojektowano z rur PCV o średnicy Ø 200 w ilości 72mb, Ø 160 w ilości 376 mb, studzienki kanalizacyjne PRO 400 w ilości 20szt. Przewierty w ilości 30 mb.

6.Uzbrojenie kanałów.

Na kolektorach kanalizacji sanitarnej projektuje się studzienki rewizyjne

(z pierścieniem odciążającym w drogach)  PRO 1000 i PRO 400 przykryte włazem typu ciężkiego (24 tony). Na przyłączach projektuje się studzienki  PRO 400 i włazem typu ciężkiego (24 tony).

Włączenia przyłączy do studzienek na sieci przy różnicy większej niż 0,5 m wykonaa za pomocą kaskady.

7.Warunki gruntowo-wodne.

Zgodnie z Dokumentacją geotechniczną w podłożu dokumetowanego terenu występują osady kredy dolnej i górnej jury:

- holoceńskie torfy, namuły i piaski organiczne wystepujace w dolinie Radomki i jej dopływu,

- zastoiskowe pyły, gliny pylaste i gliny,

- piaski wodnolodowcowe.

Warunki geotechniczne należy uznac za złożone, gdyż w poziomie posadowienia wystepuje woda gruntowa a warstwy geologiczne są niejednorodne litologicznie i genetycznie.

Średnio zagęszczone piaski oraz twardoplastyczne gliny i pyły posiadają wystarczające parametry do posadowienia.

Namuły organiczne i torfy nie nadają się do posadowień bezpośrednich. Piaski organiczne mogą stanowić podłoże budowlane, po wcześniejszym dogęszczeniu.

Przy prowadzeniu robót ziemnych poniżej zwierciadła wód gruntowych konieczne będzie odwodnienie wykopów igłofiltrami i pompami powierzchniowymi.

8.Roboty ziemne.

Kanały układać w wykopach liniowych o ścianach pionowych, umacnianych wypraskami stalowymi. Wykopy przewidziano prowadzić mechanicznie przy użyciu koparki.

W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym oraz

z napowietrznymi liniami energetycznymi wykopy prowadzić sposobem ręcznym.

Odeskowanie wykonać zgodnie z BN-83/8836-02.

Profil pionowy wykopu i zasypki przedstawia rys. szczegółowy.

Należy zachowaa minimalne odległości projektowanej kanalizacji od:

- słupów ...............................................................- 1,5 m,

- pasa drzew .........................................................- 2,0 m,

- gazociągów ........................................................- 1,5 m,

Przed rozpoczęciem prac zabezpieczyć kable energetyczne NN w miejscach skrzyżowań rurami A 110 PS, zaś kable energetyczne WN – rurami A 160 PS.

Przy prowadzeniu robót ziemnych poniżej zwierciadła wód gruntowych konieczne będzie odwodnienie wykopów igłofiltrami i pompami powierzchniowymi.

9.Uwagi dla wykonawcy.

Wykonawca winien zachować szczególną ostrożność podczas prowadzenia prac ziemnych i montażowych w rejonie podziemnych i napowietrznych linii energetycznych.

Pracownicy wykonujący te prace powinni być przeszkoleni w zakresie przepisów BHP dotyczących pracy w rejonie linii energetycznych oraz w zakresie udzielania pierwszej pomocy w przypadku porażenia prądem.

Pracującą brygadę należy wyposażyć w odpowiedni sprzęt ratowniczy i zabezpieczający.

Prace prowadzić w taki sposób, aby nie uszkodzić linii energetycznej.

Całość robót wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych, tom II - Instalacje sanitarne i przemysłowe" wydane przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1988 r.

# II.Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

SPIS  TREŚCI

CZĘŚĆ  OPISOWA

1.1.	Zakres  robót  dla  całego  zamierzenia  budowlanego

1.2.	Wykaz  istniejących  obiektów  budowlanych

1.3.	Elementy  zagospodarowania  terenu, które  mogą  stwarzać zagrożenie

1.4.	Przewidywane  zagrożenia  występujące  podczas  realizacji  robót  budowlanych

1.5.	Sposób  prowadzenia  instruktażu  pracowników  przed  przystąpieniem  do  realizacji  robót  szczególnie  niebezpiecznych

1.6.	Środki  techniczne  i  organizacyjne, zapobiegające  niebezpieczeństwom  wynikającym  z  wykonywania  robót  budowlanych  w  strefach  szczególnego  zagrożenia  zdrowia  lub  w  ich  sąsiedztwie

1.1.	Zakres  robót  dla  całego  zamierzenia  budowlanego.

1.	Roboty  ziemne:

-	wykopy  wąskoprzestrzenne  umocnione,

-     wykopy umocnione pod studzienki kanalizacyjne i pompownie,

-	zasyp  wykopów – obsybka  ochronna  z  piasku  z  zagęszczeniem,

-	zasyp  wykopów – pozostały  zasyp  do  wierzchu  terenu  gruntem  lub  piaskiem  z  zagęszczeniem,

2.	Roboty  montażowe:

-	montaż  sieci  kanalizacyjnej z rur kilichowych  200 PVC klasy „S”

-	przyłącza  kanalizacyjne z rur kielichowych  160 PVC klasy „S”

-	montaż  studzienek  rewizyjnych  PRO 1000 PRO 400 na sieci,

-    montaż studzienek  PRO 400 mm na posesjach,

3.	Próby  szczelności  kanałów.

1.2.	Wykaz  istniejących  obiektów  budowlanych:

-	linie  komunikacyjne o  nawierzchni  asfaltowej, brukowej  i  gruntowej,

-	pola  uprawne,

-	linie  telekomunikacyjne  podziemne,

-	zabudowania  mieszkalne  i  gospodarcze,

-	napowietrzne  linie  energetyczne,

-	rowy  melioracyjne.

1.3.	Elementy  zagospodarowania  terenu, które  mogą  stwarzać zagrożenie  bezpieczeństwa  i  zdrowia  ludzi:

-	napowietrzna  linia  energetyczna,

-	linie  komunikacyjne,

-	istniejące  uzbrojenie  podziemne – kable  energetyczne, telekomunikacyjne, kanalizacja  sanitarna  i  przewody  wodociągowe,

1.4.	 Przewidywane  zagrożenia  występujące  podczas  realizacji  robót  budowlanych.

1.	Upadek  z  wysokości  do  wnętrza  wykopu.

2.	Przysypanie  ziemią:

-	podczas  wykonywania  wykopów,

-	podczas  wykonywania  przecisku  pod  drogą,

-	podczas  zasypywania  wykopów,

3.	Urazy  związane  z  obsługą  elektronarzędzi  i  posługiwaniem  się  prostymi  urządzeniami  ręcznymi.

4.	Porażenie  prądem.

-	wykonywanie  robót  ziemnych  w  pobliżu  linii  energetycznych,

-	wykonywanie  robót  ziemnych  na  posesjach  gdzie  mogą  być  kable  energetyczne  podziemne:

5.	Urazy  ciała, które mogą wystapić podczas:

-	poruszania  się  po  drogach, potrącenie  przez  pojazdy  mechaniczne,

-	poruszanie  się  na  przestrzeni  otwartej  przez  nadepnięcie  lub  poślizgnięcie  się  na  przedmiotach  ostrych, kanciastych, śliskich  i  grudach  ziemi,

6.	Uszkodzenia  słuchu  związane  z  obsługą  urządzeń  emitujących  hałas.

7.	Choroby  zawodowe  spowodowane  obsługą  urządzeń  przenoszących  wibracje  na  ciało  pracownika  obsługującego  te  urządzenia.

1.5	Sposób  prowadzenia  instruktażu  pracowników  przed  przystąpieniem  do  realizacji  robót  szczególnie  niebezpiecznych:

Instruktaż  pracowników  o  zasadach  prowadzenia  robót  niebezpiecznych:

1.	Zasady  postępowania  w  wypadku  występowania  zagrożenia

2.	Środki  ochrony  indywidualnej  pracowników

-	rękawice  robocze

-	kaski  ochronne

-	sprzęt  chroniący  przed  upadkiem – barierki  ochronne, pomosty, linki

3.	Prace  szczególnie  niebezpieczne – zasady  bezpośredniego  nadzoru.

1.6	Środki  techniczne  i  organizacyjne, zapobiegające  niebezpieczeństwom  wynikającym

z  wykonywania  robót  budowlanych  w  strefach  szczególnego  zagrożenia  zdrowia  lub  w  ich  sąsiedztwie

-	wydzielenie  i  oznakowanie  strefy  niebezpiecznej,

-	wydzielenie  i  oznakowanie  miejsca  pierwszej  pomocy  przedmedycznej  na  terenie  budowy.

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że dokumentacja techniczna na zadanie  inwestycyjne „Projekt budowlano - wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, pompowniami oraz zasileniami elektrycznymi w miejscowościach: Przytyk, Podgajek Wschodni, Podgajek Zachodni” jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć i wykonana zgodnie z art. 20, ust. 4 „Prawa Budowlanego” oraz warunkami technicznymi, obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej

Projektował:

EKOSFERA

KRYSTYNA FEJFER

ul. Madrycka 19

26-600 Radom