Przytyk, dnia 05 kwietnia 2013r.

znak postępowania: ZP. b. 272.4.2013

Wyjaśnienie nr 10 treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Dotyczy postępowania pn. Budowy Przedszkola Publicznego w Przytyku.

Zamawiający, tj. Gmina Przytyk, 26-650 Przytyk ul.Zachęta 57,  otrzymał w dniu 29 marca 2013r. i w dniu 04 kwietnia 2013r. zapytanie  dotyczące SIWZ;

Pytanie 1.

Proszę o wyjaśnienie pozycji zerowych nr.: 11, 12, 13 przedmiaru robót „Instalacja CO, i kotłowni”

Pytanie 2.

Prosimy o odpowiedź gdzie są ujęte w załączonych przedmiarach rurociągi w kotłowni, naczynie refleks po stronie zamkniętej, rozdzielacz główny od kotła do wymiennika, zawory do pomp, filtry przed pompy, automatyka pogodowa do kotła, wentylacja pomieszczeń kotłowni, manometry, termometry, pompa ładowania zasobnika. Po wstępnej analizie załączonych przedmiarów robót wynika, że brakuje/w elementów do prawidłowego funkcjonowania systemu. Prosimy o odpowiedź i ewentualnie uzupełnienie przedmiaru robót.

Pytanie 3.

Czy przyjęta ilość ocieplenia ścian zewnętrznych budynku w pozycji 187 jest prawidłowa w stosunku do ilości przyjętych w przedmiarze robót ścian zewnętrznych?

Pytanie 4.

Proszę o uszczegółowienie określenie rodzaju kurtyny p.poż. w klasie F1120 oraz jej         
       usytuowanie względem fasady FZ1.

Pytanie 5.

Proszę o podanie parametrów blachy trapezowej do pokrycia dachu (grubość blachy,    
       wysokość profilu).

W związku z powyższym, działając na postawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz.U.z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zm/, Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Ad.1 pozycja 11: Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania w budynkach           
                             niemieszkalnych obmiar: 889+18+34+63+13+12+37.

pozycja 12: obmiar 38szt.

pozycja 13: obmiar 38szt.

Ad.2. Automatykę pogodową należy uwzględnić w pozycji źródła ciepła.

Rurociągi w kotłowni przyjęte są w ogólnej ilości rur.

Natomiast jako armaturę kotłowni należy przyjąć:

zawór kulowy dn40 10szt.

zawór kulowy dn25 4szt.

zawór bezpieczeństwa dn25 1 szt.

Naczynie wzbiorcze systemu zamkniętego o poj. 50dm3,
filtr siatkowy dn40 2 szt

filtr siatkowy dn25 2 szt.

zawór równoważący dn40 1szt.

zawór automatyczny z siłownikiem 1szt.

czujka temperatury 4szt.

manometr o zakresie 0-6bar, średnica tarczy 63mm 4 szt.

rura stalowa dn65 długości 80cm 2 szt.

termomanometr zakres pracy 0-6bar, 0-120oC 4szt.

Pompa o przepływie 0,67kg/s i wysokości podnoszenia 25kPa.

Ad.3.Należy zwiększyć o 47,35 m2. Docelowa wielkość docieplenia 833,50 m2.

W tym zakresie obowiązujący jest zapis 3.3 SIWZ.

Ad.4. Kurtyna p, poż. firmy np. MARTECH, usytuowana w pomieszczeniu  nr 10 w pierwszym oknie od strony wschodniej ( długość  kurtyny 3,60 m).
 W tym zakresie obowiązujący jest zapis 3.3.2. SIWZ.

Ad.5. Blacha trapezowa TR 55 grubość 0.7mm.

Przewodniczący Komisji Przetargowej